冬瓜山铜矿尾矿远程输送与制备固化回填工程尾矿回填制备系统

技

术

协

议

目录

总  则	1

第一条 系统建设执行规范	2

第二条 系统总体目标及技术要求	5

一、系统运行环境	5

二、工程范围	5

2.1建设目标	5

2.2建设内容	5

2.3控制方式	9

2.4软件设计	9

2.5软件主要功能	10

第三条 技术协作内容	12

一、甲方的责任及需提供的服务范围	12

二、乙方提供的服务范围	12

第四条 技术培训和技术支持	14

一、培训计划	14

二、培训效果	14

第五条 售后服务响应的承诺	15

附件：设备清单	16

总  则

1、本协议适用于对冬瓜山铜矿尾矿远程输送与制备固化回填工程尾矿回填制备系统具体施工。

2、乙方负责实施，乙方负责工程的设备材料采购、运输、指导安装、调试及人员培训等，保证整个系统的安全可靠运行。

3、乙方必须严格按照甲方安全质量标准化的要求指导施工。

4、乙方应保证提供符合国家标准、规范和本技术协议的优质产品及其相应的优质服务。乙方所提供的系统及设备技术参数应满足或优于此技术协议的参数。对国家有关安全、环境保护等强制性标准，必须满足其要求。

5、在签订合同之后，甲方保留对本技术协议提出补充要求和修改的权利，在不涉及商务价格变动的前提下，乙方应允诺予以配合。如甲方提出修改，具体项目和条件由甲乙双方商定。

6、本协议所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

7、本协议经甲乙双方共同确认和签字后作为订货合同的附件，与订货合同正文具有同等效力。

8、乙方在施工中要对所有接线端子进行标记编号，缆线始末也要进行标记并设置走向标志牌，标记等应详细记录在竣工图纸中。

9、本协议设备主体清单附后，指定型号的为不能更改的设备。

第一条 系统建设执行规范

ANSI/NFPA    70        	国家电气规范

ANSI/NFPA    496       	电气设备外壳的净化和密封美国电气和电子工程师协会（IEEE）

ANSI/IEEE    472    	冲击电压承受能力导则（SWC）

ANSI/IEEE    488.1   	可编程仪表的数字接口

ANSI/IEEE    1046－    	电场分布式数字控制和监视导则

ANSI/IEEE    RP12.6  	危险区域（分等级）本安系统的安装

美国电子工业协会（EIA）

EIA  RS-232-C    数据终端设备与使用串行二进制数据进行数据交换的数据通讯设备之间的接口

EIA  RS-485 　　  数据终端设备与使用串行二进制数据进行数据交换的数据通讯设备之间的接口

美国仪器学会（ISA）

ISA  ITS  90	     热电偶换算表

ISA  RP55.1  		 数字处理计算机硬件测试

ANSI/ISA   S12.12      非易燃电气设备，用于等级I/II、区域2和等级III、区域1／2的危险（分等级）场所

ANSI/ISA   S50.1       工业过程电子仪表模拟量信号的兼容性

ANSI/ISA   S71.04      过程测量和控制系统的环境条件：空气中的污染物

ANSI/ISA   S82.01      电气和电子设备、测量和控制机相关设备的一般要求

ISA RP60.3             控制中心的人机工程学

ISA S5.3          分散控制／共享显示仪表的图例符号。逻辑和计算机系统

美国科学仪器制造商协会（SAMA）

SAMA PMC  22.1	 仪表和控制系统功能图表示法

SAMA  PMC  31.1   过程测量和控制仪表试验和评估的一般方法

SAMA  PMC  33.1   过程控制仪表的电磁感应特性美国电气制造商协会（NEMA）

ANSI/NEMA  ICS4	 工业控制设备和系统的端子排

ANSI/NEMA  ICS6	 工业控制设备和系统外壳

ANSI/NEMA  ICS2   工业控制装置、控制器及组件的标准美国保险商实验室（UL）

UL 1418        电视用阴极射线管的防内爆

UL 44        橡胶导线、电缆的安全标准

UL 508       工业控制设备

UL 913       用于等级I/II/III、区域1的危险场所的本安设备及其相关设备

UL 1950      信息技术设备，包括电子商务设备国际电工委员会（IEC）

IEC 60068－1    环境试验：总论和导则（88）

IEC 60073       用颜色指示设备的规则（96）

IEC 60079       用于易爆场所的电气设备

IEC 60331       电缆阻燃特性（70）

IEC 60332       燃烧情况下的电缆试验（93）

IEC 60348       电气测量设备的安全要求（78）

IEC 60529       外壳防护等级（IP码）（EQV）

IEC 60801－1    工业过程测量和控制装置的电磁兼容性第1部分：总论（EQV）

IEC 60801－2    工业过程测量和控制装置的电磁兼容性第2部分：静电放电要求（EQV）

IEC 60801－3    工业过程测量和控制装置的电磁兼容性第3部分：辐射电磁场要求（EQV）

IEC 60801－4    工业过程测量和控制装置的电磁兼容性第3部分：电快速瞬变脉冲群要求（EQV）

IEC 60801－5          工业过程测量和控制装置的电磁兼容性：抗冲击要求

IEC 60848             控制系统功能图（88）

IEC 60950             信息技术设备的安全要求（91）

IEC 61000－4          工业过程测量和控制设备的电磁兼容性：试验方法

IEC 61000－4－1       通用要求

IEC 61000－4－2       抗静电放电试验

IEC 61000－4－3       抗电磁辐射试验

IEC 61000－4－4       抗瞬变试验

IEC 61000－4－5       抗浪涌试验

IEC 61000－4－6       抗传导试验

IEC 61000－4－8       抗磁场试验

IEC 61000－4－7       抗电压跌落试验

IEC 61000－4－13      抗工频谐波试验

IEC 61000－4－14      抗电压闪变试验

IEC 6731             可编程控制器编程语言

IEC 61508            电气／电子／可编程电子设备安全相关系统的功能安全

FM 工厂互证

FM Class No.3610     用于等级I/II/III、区域1的危险场所（分等级）的本安设备及相关设备

FM Class No.367      用于等级I/II、区域2和等级III、区域1／2的危险场所的电气设备

FM Class No.3615     防爆型电气设备的一般要求

FM Class No.3820     电气设备

卖方提供的PLC还应满足下列规程：

TCP/IP				            网络通讯协议

GB 4208－84≈IEC  529－76 　 外壳防护等级分类

其它有关的现行标准。

以上标准应执行最新版本。

第二条 系统总体目标及技术要求

## 一、系统运行环境

冬瓜山铜矿是铜陵有色金属集团股份有限公司下属的一座采选联合骨干矿山，地处享誉中国古铜都美称的铜陵市东陲，地理位置优越，矿区北邻宁铜铁路，东接芜大高速公路，西临长江通道，南毗黄山、九华山景点，交通十分便捷

安装地点：新桥硫铁矿牛山排土场附近矿界内位置

海拔高度：地面145m；

环境温度：地面-7.0-39℃；

## 二、工程范围

本工程为冬瓜山铜矿尾矿远程输送与制备固化回填工程尾矿回填制备系统（以下简称尾矿回填制备系统），根据工艺流程，由回水泵房和配电室控制系统和制备站控制系统构成。

### 2.1建设目标

冬瓜山铜矿尾矿回填制备系统通过增加回水泵房和配电室控制站和制备控制站采集周边设备、传感器信息，控制工艺流程范围内设备启停；同时与空压机、1#絮凝剂、2#絮凝剂、1#充填泵、2#充填泵和深锥就地PLC柜DP通讯，实现整个尾矿回填制备系统的自动化，达到工艺要求。

工艺流程如下：

冬瓜山铜矿选厂排出的全尾砂浆经尾矿远程输送系统输送至回填制备站的深锥浓密机中，在向深锥浓密机供矿的同时，通过药剂添加系统加入絮凝剂，以提高全尾砂的沉降速度，降低溢流水含固量。全尾砂浓缩沉降后排出的溢流水自流至深锥浓密机旁设置的溢流水池，用作回填生产用水，多余部分泵送返回冬瓜山铜矿回水循环利用；回填时，深锥浓密机底流料浆经泵输送至回填制备站搅拌系统，与来自立式料仓的胶凝材料充分搅拌，制备成合乎要求的回填料浆，通过回填工业泵和回填管道输送至露天采坑回填区域。

### 2.2建设内容

本次尾矿回填制备系统设计安装2台PLC控制站，包含制备站、回水泵房和配电室控制站；在制备站控制室设置工程师站1台，OS操作员站1台。实现现场生产过程的模拟显示、操作指令下达、报警显示、历史记录、报表分析、数据存储等功能。上位机系统与控制器采用100M 以太网，通过工业交换机连接。

PLC系统的控制器采用了S7-1500控制系统，制备站主站与水泵房和配电室控制站之间采用DP通讯连接，完成现场仪表传感器数据的在线采集、电机运行状态的监测。制备站主站与空压机、1#絮凝剂、2#絮凝剂、1#充填泵、2#充填泵和深锥就地PLC柜DP通讯，采集数据并根据工艺流程远程控制启停。本系统控制分如下二个部分：

- 制备站主站：

安装一台控制主站，控制14台阀门、11台电机设备；接入4台压力传感器、2台料位传感器、5台液位传感器、8台流量传感器、4台浓度传感器。

阀门：

1、1#深锥出砂母管调节阀

2、2#深锥出砂母管调节阀

3、1#搅拌桶调浓水管道调节阀

4、2#搅拌桶调浓水管道调节阀

5、1#充填泵冲洗水管道调节阀

6、2#充填泵冲洗水管道调节阀

7、1#深锥至1#搅拌桶出砂管道开关阀

8、1#深锥至2#搅拌桶出砂管道开关阀

9、2#深锥至1#搅拌桶出砂管道开关阀

10、2#深锥至2#搅拌桶出砂管道开关阀

11、1#管道泵入口管道开关阀

12、2#管道泵入口管道开关阀

13、1#管道泵出口管道开关阀

14、2#管道泵出口管道开关阀

电机设备：

1、1号移动式排水泵

2、2号移动式排水泵

3、3号移动式排水泵

4、1#管式螺旋给料机控制柜

5、2#管式螺旋给料机控制柜

6、1号仓顶布袋除尘器

7、2号仓顶布袋除尘器

8、1号搅拌桶除尘器

9、2号搅拌桶除尘器

10、1#变频电机冷却风机

11、2#变频电机冷却风机

传感器：

1、1#方储气罐出口压缩空气压力

2、2#方储气罐出口压缩空气压力

- 3、1#充填泵出口管道压力

- 4、2#充填泵出口管道压力

- 5、1#水泥仓料位

- 6、2#水泥仓料位

- 7、1#搅拌桶液位

- 8、2#搅拌桶液位

- 9、1#充填泵事故池液位

- 10、2#充填泵事故池液位

- 11、充填厂房室外事故池液位

- 12、1#搅拌桶入口调浓水流量

- 13、2#搅拌桶入口调浓水流量

- 14、1#充填泵冲洗水流量

- 15、2#充填泵冲洗水流量

- 16、1#搅拌桶出口砂浆流量

- 17、2#搅拌桶出口砂浆流量

- 18、1#搅拌桶出口砂浆浓度

- 19、2#搅拌桶出口砂浆浓度

- 20、1#深锥浓密机入口选厂尾砂浆流量

- 21、2#深锥浓密机入口选厂尾砂浆流量

- 22、1#深锥浓密机入口选厂尾砂浆浓度

- 23、2#深锥浓密机入口选厂尾砂浆浓度

- 回水泵房和配电室控制分站：

安装一台控制分站，控制1台阀门、12台电机设备；接入2台压力传感器、2台液位传感器、2台流量传感器。

阀门：

- 储水池回水管道进水口阀

电机设备：

1、1#搅拌机

2、2#搅拌机

3、1#清水泵

4、1#回水泵

5、1#管道加压泵

6、2#清水泵

7、2#管道加压泵

8、2#回水泵

9、1#冲洗泵

10、2#冲洗泵

11、1#自平衡多级离心泵变频

12、2#自平衡多级离心泵变频

传感器：

1、1#回水泵出口回水压力

2、2#回水泵出口回水压力

- 回水池液位

- 4、储水池液位

- 5、1#回水泵出口回水流量

- 6、2#回水泵出口回水流量

### 2.3控制方式

本系统具备远程自动控制方式、远程手动控制和就地控制三种控制方式。远程自动控制方式为主要的和基本的运行方式，其它两种运行方式为在特定工况下的补充，另根据系统工艺要求提供运行时所必要的联锁。

- 远程自动控制

远程自动控制模式由上位机完成，操作人员可通过上位机画面的自动方式启动按钮来启动生产线。首先程序进行自检，自检通过则弹出启动允许对话框，如果发现生产线上设备出现故障、处于检修状态或其他非正常情况时发出报警。在远程自动控制方式下，生产线上的所有设备按工艺要求进行联锁。

- 远程手动控制

远程手动控制模式由上位机完成，可实现设备的单机启停。在远程手动控制方式下，由操作人员直接点击画面上的设备，在弹出的单个设备启停对话框上直接进行设备的控制。

- 就地手动控制

就地控制模式由安装在设备附近的就地按钮站或设备自带的控制箱来完成，可通过就地/远程切换开关切换设备的控制方式。只有当切换开关放在远程位置时，中控室才能通过程控操作设备，当切换开关放在就地位置时，只能在就地手动操作设备；就地手动操作方式具有最高的操作权限。

### 2.4软件设计

本系统采用国际先进的工业组态软件，主要用于实现数据的采集、数据处理、数据存储、监控画面、故障报警、曲线报表等功能，同时，为了防止越限操作的发生，对各个操作按钮进行了权限处理，只有相应的工作人员才有权限进行相应级别的操作。

- 组态化设计

利用成熟的工业组态软件开发工具开发完组态软件后，再进行二次开发，二次开发不涉及源程序，只需要利用组态软件的元素进行配置、编辑、脚本编写等工作即可完成监控软件的开发

- 权限分类访问

同一客户端可根据操作者的权限，访问不同的监控系统，对操作的权限主要包括登录权限、访问权限、操作权限、修改权限等，权限管理由软件管理者（Admin）进行设置，采用用户组加密码组的形式来实现。

### 2.5软件主要功能

- 数据采集

支持OPC及多个常见的数据通讯协议，并能以扩展功能的块的形式，嵌入特定开发的通讯。还能和AB，Siemens，Schneider等主要厂商的控制设备或任何的开放控制网络进行方便的通讯。

- 实时和历史数据库

- 存储子系统把实时数据作为高优先级任务并以不间断的方式处理；

- 存储系统能够存储原始数据和校正后的数据；

- 对数据库的所有变更都应是可跟踪的；

- 实时历史数据库中应全面支持人工数据。不允许采用外部表形式；

- 实时监测

实时监测相应系统的各类实时数据，并经过适当的换算之后以数字、动画、图表等形式直观、清晰的显示，数据的刷新要与数据采集时间一致。

- 操作控制

通过鼠标或键盘对相应系统及设备进行分列、闭锁、一键等操作，并能对操作结果进行及时的反馈跟踪。

操作采用引导式操作模式，软件应根据不同的操作编制操作流程，操作人员在操作时只需通过点击类似“打开”、“关闭”、“停止”等按钮就可以进行完整的操作，程序应能根据设定的操作流程和操作结果反馈自动跳转到后续操作，而不必让操作人员在多个监控画面之间来回切换，单独操作相应设备。同时对操作中因出现异常情况而终止流程的原因进行提示和记录。

所有本方案设计的操作过程、结果都应有详细记录，记录至少包括如操作人员、操作时间、操作结果等信息，这些操作记录与事件一起记录到历史数据库，并能保持至少6个月，以便后续查询。

- 报警记录

- 报警应有轻、重之分，并对不同程度的报警有不同的显示和处理流程

- 报警的种类可分为超限报警、保护动作、触发报警、异常报警等类别，报警的判断可分为下位系统报警和监控软件自身报警两类

- 报警发生时，监控软件应第一时间出现报警提示，提示的方式可以为弹出窗、闪烁指示灯、滚动字条等方式，并具备声音报警，通过配置的音箱输出预录的报警语音提示操作人员注意

- 报警必须有详细的记录，记录信息包括报警发生时间、地点（设备）、类别、原因、确认时间、处理时间、恢复时间等

- 报警记录应至少保存6个月，并能通过时间、设备等条件进行快速筛选查询

- 报警的触发、记录等在服务端完成，而报警的显示、确认、查询等工作可在客户机终端进行

- 事件记录

- 与报警不同的是事件主要记录的与设备或系统相关的正常操作、起停、调节等，而不是记录异常情况

- 事件必须有详细的记录，记录信息包括事件发生时间、地点（设备）、类别、结果等

- 事件记录至少保存6个月，并能通过时间、设备等条件进行快速筛选查询

- 事件的触发、记录等在服务器端完成，而事件的显示、确认、查询等工作可在客户机终端进行。

- 报表统计

- 报表统计分为班报、日报、月报和年报四种，各类报表需预制报表格式，操作人员只需选择相应的报表种类和时间段就可方便的获得相应报表，并能进行存储和打印

- 报表统计的主要内部包括相关设备或系统的定时数据（插值计算）、累计数据、操作时间、产量、能耗等信息

- 报表统计所需数据来自工业数据库，报表数据的筛选和计算由服务器完成，客户端向服务器提出报表申请后，服务器完成报表的数据的整理，并将结果反馈给客户端。

- 权限管理

- 监控软件具备完备的权限管理功能，主要的权限包括登录权限、访问权限、远程操作权限、修改权限、删除权限等

- 通过设立权限组进行权限管理，不同人员的账号归属不同的权限组，当使用不同账号登录后即获得与此用户组相对的权限

- 管理人员具备全部的权限，同时可对不同账号进行权限管理

第三条 技术协作内容

## 一、甲方的责任及需提供的服务范围

1、甲方向乙方提供供电系统图，各个柜子设备端子接线图；

2、甲方在乙方设备安装过程中，协助提供设备安装的足够空间，及系统接入电源；

3、甲方向乙方提供应用系统相关业务资料。配合乙方做好系统安装调试前的各项准备工作，按系统技术规范和要求，派专人积极配合安装，监督安装质量；

4、甲方在乙方所供的系统设备到货后，负责乙方设备的到货验收工作，提供安全存放货物的场地，乙方出入库需要办理出入库手续;

5、甲方在乙方设备安装过程中提供必要的协助，安排固定的项目配合协调人员及技术主管（不少于2人），负责项目实施的全过程的配合；

6、甲方安排人员线缆敷设，乙方指导施工，施工地点不具备线缆敷设条件的由甲方负责完善，甲方为乙方设备提供接入电源。

7、在系统安装、调试完成后，甲方组织进行系统验收工作，出具会议纪要,并负责接管项目内容的日常运行维护工作；

8、甲方在工程实施完成后，按要求指定系统维护人员（2人）到乙方所在地接受乙方专业人员的技术培训。

## 二、乙方提供的服务范围

1、按《项目设备清单》规定的规格数量保质保量向甲方供货，设备包装必须符合国际、国内标准，满足运输和包装要求，并有中文标识，确保设备完好送达指定地点，在设备正式移交之前负责设备的保管。

2、成立专业项目组，并提交项目组人员资质；

3、供货中若出现质量问题和数量问题，在乙方联系确认后应在系统安装完成前更换和补足。

4、乙方免费负责完成对甲方技术人员的技术培训，现场培训在安装过程中进行。

5、乙方完成所供软硬件设备的系统安装、调试工作，并撰写安装调试报告，参与甲方组织的系统验收移交工作。

6、乙方对所提供的系统及设备保修一年，保修日期从工程竣工验收后资料提交之日起计算。

7、在工程竣工验收完毕后，乙方对所提供的设备免费长期提供软件升级扩展服务。

8、工程竣工后，乙方应向甲方提供完整的系统竣工资料（包含光盘资料）。

9、乙方设计开发的应用软件系统如涉及到与综合业务平台的应用系统接口问题，乙方负责提供接口协议标准。

10、在质保期内所有设备存有质量问题，乙方负责免费更换（人为损坏除外）；质保期满后，以不高于合同价格向甲方长期提供系统配件、备件。

第四条 技术培训和技术支持

## 一、培训计划

| 序号 | 培训时间 | 培训地点 | 培训内容 | 培训对象 | 培训课时 | 培训师构成 |  | 培训方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 1天 | 冬瓜山铜矿 | 上位机软件组态和调试 | 系统维护、管理人员 | 4 | 工程师 | 1 | 理论+实操 | 分上下午进行 |
| 2 | 1天 | 冬瓜山铜矿 | 可编程控制器（PLC）组态和调试 | 系统维护、管理人员 | 4 | 工程师 | 1 | 理论+实操 | 分上下午进行 |
| 3 | 1天 | 冬瓜山铜矿 | 控制系统操作 | 系统维护、管理人员 | 4 | 工程师 | 1 | 理论+实操 | 分上下午进行 |

## 二、培训效果

1、通过此阶段培训使甲方技术人员能够达到对系统的基本配置、调试以及一般的故障排除，以维护系统的基本运行。

2、培训结束后，培训教师要对学员严格考核，考核可分笔试与操作，两项都合格方可结业，否则，不予结业；考核不合格，由乙方负责继续培训，直至合格。

第五条 售后服务响应的承诺

1.技术资料和技术图纸

乙方须提供其卖出的主（重）要设备的产品合格证，提供现场调试、性能验收、检验、试运行、运行维护等方面的技术资料。

乙方提供的技术资料包括技术文件、图纸（系统图、原理图、端子图、施工图）、使用说明、设备主要技术参数、软件及其使用手册、操作手册、培训指导书等，竣工资料不少于6套，电子版（word 2007/autocad 2007）一套。。

2.乙应对系统做出详细说明，提供系统使用、管理维护等手册。

3.乙方对本项目技术条件中所列明的主要设备，须提供原厂商合格证，并提供原厂商的售后服务承诺函。

4.实施期间，乙方负责系统的综合调试，须对一切与合同有关的供货设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。凡与合同设备相连接的其它设备装置及软件，乙方有提供接口和技术配合的义务，所发生的费用已包含在投标报价中，甲方不承担投标价格以外的任何费用。

5.乙方应对甲方指定人员提供系统使用、维护等方面的免费原厂培训，培训时间、地点、方式及人次由甲乙双方共同商议确定。

6.乙方对所提供的系统及设备保修一年，保修日期从工程竣工验收后资料提交之日起计算。乙方应终身免费提供系统及软件的更新升级和补丁更新服务，并每季度一次到现场进行系统安全检查。

7.系统投运后，乙方负责提供7*24小时的技术支持（电话/短信/邮件/网站知识库），当系统出现故障,乙方应在30分钟内对甲方所提出的维修要求作出电话响应，指导用户技术人员做应急处理。通过电话咨询、远程维护等方式无法解决时，维护人员必须在接到通知8小时之内赶到现场，进行维护。

8.系统运行过程中如果发生软、硬件故障（非人为损坏的情况下），乙方保证在3个工作日内给甲方提供无故障设备。

9.在合同有效期内，如甲方需追加购置合同清单内的设备及其附件时，乙方承诺所提供的设备及其附件的价格，执行合同价格。

附件：设备清单

| 一、控制室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 工控机 | i7 16G 1T | 2 | 台 | 研华 |
| 2 | 显示器 | 24寸 | 2 | 台 | AOC |
| 3 | 工业交换机 |  | 1 | 台 | 配套 |
| 4 | 操作台 | 2工位 | 2 | 台 | 定制 |
| 5 | 办公椅 | 配套 | 2 | 把 | 定制 |
| 6 | UPS电源 | 6KVA | 1 | 套 | 山特 |
| 7 | 打印机 | A4激光 | 1 | 台 | HP |
| 8 | 声光警报 |  | 1 | 套 |  |
| 9 | 液晶电视 | 75寸 | 1 | 台 | 创维 |
| 10 | 编程器 | i7,内存8GB,含编程电缆 | 1 | 台 | ThinkPad |
| 11 | 上位机监控软件 |  | 2 | 套 |  |
| 12 | PLC控制软件 |  | 2 | 套 |  |
| 13 | 辅材 |  | 1 | 批 |  |
| 二、现场 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 制备控制站 | 800*600*2200（W*D*H） | 1 | 台 |  |
| 1） | 底板 | 6ES7590 | 1 | 块 | SIEMENS |
| 2） | CPU | 6ES7511 | 1 | 块 | SIEMENS |
| 3） | 存储卡 | 4MB | 1 | 块 | SIEMENS |
| 4） | DP模块 | CP1542-5 | 1 | 块 | SIEMENS |
| 5） | 接口模块 | IM 155-6 PN ST | 1 | 块 | SIEMENS |
| 6） | 以太网接口 | BusAdapter 2xRJ45 | 1 | 块 | SIEMENS |
| 7） | 数字量输入模块 | DI 16x24VDC ST | 6 | 块 | SIEMENS |
| 8） | 数字量输出模块 | DQ 16x24VDC/0.5A ST | 4 | 块 | SIEMENS |
| 9） | 模拟量输入模块 | AI 8xI 2-/4-wire BA | 8 | 块 | SIEMENS |
| 10） | 模拟量输出模块 | AQ 4xU/I ST | 3 | 块 | SIEMENS |
| 11） | 前连接器1 | 18针 | 4 | 块 | SIEMENS |
| 12） | 前连接器2 | 18针 | 17 | 块 | SIEMENS |
| 13） | 继电器 | RJ2S-CL-D24 | 64 | 套 | IDEC |
| 14） | 端子 | UK2.5N | 410 | 个 | 菲尼克斯 |
| 15） | 电源 | EDR-120-24 | 2 | 个 | 明纬 |
| 16） | 以太网交换机 |  | 1 | 块 | 三旺 |
| 17） | 双孔检修插座 |  | 1 | 个 | 配套 |
| 18） | 浪涌保护器 | DZ47Y402 | 1 | 个 | 配套 |
| 19） | DP头 |  | 6 | 个 | SIEMENS |
| 20） | 空开 | C65N 10A/2P | 2 | 个 | 施耐德 |
| 2 | 回水泵房和配电室控制站 | 800*600*2200（W*D*H） | 1 | 台 |  |
| 1） | 底板 | 6ES7590 | 1 | 块 | SIEMENS |
| 2） | CPU | 6ES7511 | 1 | 块 | SIEMENS |
| 3） | 存储卡 | 4MB | 1 | 块 | SIEMENS |
| 4） | DP模块 | CP1542-5 | 1 | 块 | SIEMENS |
| 5） | 接口模块 | IM 155-6 PN ST | 1 | 块 | SIEMENS |
| 6） | 以太网接口 | BusAdapter 2xRJ45 | 1 | 块 | SIEMENS |
| 7） | 数字量输入模块 | DI 16x24VDC ST | 4 | 块 | SIEMENS |
| 8） | 数字量输出模块 | DQ 16x24VDC/0.5A ST | 2 | 块 | SIEMENS |
| 9） | 模拟量输入模块 | AI 8xI 2-/4-wire BA | 2 | 块 | SIEMENS |
| 10） | 模拟量输出模块 | AQ 4xU/I ST | 1 | 块 | SIEMENS |
| 11） | 前连接器1 | 18针 | 3 | 块 | SIEMENS |
| 12） | 前连接器2 | 18针 | 6 | 块 | SIEMENS |
| 13） | 继电器 | RJ2S-CL-D24 | 32 | 套 | IDEC |
| 14） | 端子 | UK2.5N | 210 | 个 | 菲尼克斯 |
| 15） | 电源 | EDR-120-24 | 2 | 个 | 明纬 |
| 16） | 以太网交换机 |  | 1 | 块 | 三旺 |
| 17） | 双孔检修插座 |  | 1 | 个 | 配套 |
| 18） | 浪涌保护器 | DZ47Y402 | 1 | 个 | 配套 |
| 19） | DP头 |  | 1 | 个 | SIEMENS |
| 20） | 空开 | C65N 10A/2P | 2 | 个 | 施耐德 |
| 21） | 显示屏 | 10寸 | 1 | 台 | MCGS |
| 3 | DP电缆 |  | 1000 | 米 |  |