10kv中压开关柜技术附件技术要求及其它

1．货物需求一览

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥炉硫酸10kV配电所 10KV中压开关柜 | 1套 | AK03 | 与原高压柜拼接，需现场核实安装尺寸 |
| 2 | 真空断路器检修用转运小车 | 1台 | 耐腐蚀性 |  |
| 3 | 接地刀摇把、真空断路器摇把、手动储能摇把 | 各2只 |  |  |

*投标人对所供的设备应逐项予以说明，包括备件功能组成、特点、技术性能、有关参数等，并列出详细的分项报价清单；投标人应提供详细的供货范围、主要外购件清单、价格、制造商及产地。简单应答“满足”、“符合”、“达到”或照搬招标文件要求的应答，视为“不符合”招标文件要求。按每台柜体分项报价，一台柜体内所含元器件全部要列出，并且要写明规格型号、生产厂家等。水平母排及母线桥分项报价。直流屏分项报价。微机综保网络通讯分项报价。投标文件中含有详尽的技术方案、技术说明。

# 2．设备设计基础条件

# 2.1.1 工程、水文地质条件和当地气象资料

当地大气压：                    101150Pa

绝对最高温度：                  41℃

绝对最低温度：－11.9℃

年平均气温：                    16.3

最热月平均温度：                28.8℃

最冷月平均温度：                3.1℃

全年平均相对湿度：              74%

夏季平均相对湿度：              84%

冬季平均相对湿度：              75%

全年最大降雨量：                1780mm

全年最小降雨量：                580mm

一次最大连降暴雨量：            84.4mm

夏季主导风向：西南风

冬季主导风向：东北风

常年主导风向：西南风

夏季平均风速：                  3.2m/s

冬季平均风速：                  3.8m/s

年平均风速：                    3.3m/s

最大风速：                      24m/s

基本风压：                      0.5kPa

最大积雪深度：                  36cm

基本雪压：                      0.5kPa

土壤冻结深度：                  0.4m

地震烈度：                      7度

海拔高度：                    20米

# 2.1.2公用工程条件

2.1.2.1生产用水水质

水质主要指标

| 项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| PH | 7.93 | 浑浊度 | 0．76NTU |
| 总硬度 | 130.1mg/L | 永久硬度 |  |
| 暂时硬度 |  | 耗氧量 |  |
| 阴离子合成洗涤剂 |  | 溶解性总固体 | 160 mg/L |
| 挥发酚 |  | 氯化物 | 11 mg/L |
| 镉 | <0.001mg/L | 总碱度 |  |
| 砷 | <0.01mg/L | 汞 |  |
| 肉眼可见物 | 无 | 铜 | <0.2mg/L |
| 硒 |  | 锰 | <0.1mg/L |
| 硝酸盐氮 | 1.76 mg/L | 铁 | <0.2mg/L |
| 锌 | <0.2mg/L | 铅 | <0.01mg/L |
| 异臭和异味 | 无 | 氨氮 |  |
| HCO3- |  | 磷酸盐 |  |
| 氰化物定性 | 阴性 | 色度 | <5.0度 |
| 氟化物 | 0.27 mg/L | 六价铬 | <0.005mg/L |
|  |  | 大肠杆菌 |  |

2.1.2.2电源条件

高压:  110kV，正、负电压偏差绝对值之和小于10%，50Hz±1%

中压:  10kV±7%，50Hz±1%

低压:  380/220V±10%，50Hz

频率偏差允许值：±0.2Hz

电源及电气设备电压见下表

电气设备电压

| 高压供电电源 | 110kV，3相，50Hz， |
| --- | --- |
| 中压配电和动力电源 | 10kV，3相，50Hz，消弧线圈接地 |
| 低压配电和动力电源 | 380V，3相，50Hz，4线,中性点直接接地 |
| 维修电源 | 380/220V AC，50Hz |
| 照明和小功率设备电源 | 220V，单相，50Hz |
| 可变速交流电动机 | 根据调速方案确定 |
| 不可变速交流电动机 |  |
| - 300kW 及以上 | 10kV，AC 3相，50Hz (见注1) |
| - 250kW 以下 | 380V，AC 3相，50Hz (见注1) |
| 电动机控制电压 | 220V AC |
| 主回路断路器控制 | 220V DC，合闸和跳闸 |
| 电动机抗凝露加热器 | 220V AC，所有大于150kW 以上的电动机(见注2) |
| 电动机绕组温度 | 45kW ~ 220kW电动机用热敏电阻，变速运行电动机和300kW以上电动机用RTD (见注2) |
| 中压电动机 | 所有大于2000kW 以上的电动机需考虑差动保护用电流互感器(见注3) |
| 电压波动 | 见上述 |
| 频率波动 | ±1% |
| 仪表电源 | 220V AC 单相 50Hz，或 24VDC |
| 仪表回路电源 | 24VDC |

注1：250kW至300kW交流电动机可根据工艺配置区域与高低压配电所区域配置结合考虑是否选用高压电动机。

注2：根据设备保护要求确定。

注3：2000KW以上电机冷却方式为水冷，配差动保护

3．设备主要性能参数及要求

3.1中置式中压开关柜技术要求

3.1.1额定电压：10kV

3.1.2最高运行电压：12kV

# 3.1.3 1min工频耐受电压：42kV

3.1.4雷电冲击耐压：75kV

3.1.5额定频率：50Hz

3.1.6主母线额定电流：1250A

3.1.7分支母线（出线）额定电流：630A

3.1.8额定短时耐受电流：31.5kA（有效值），4秒

3.1.9额定峰值耐受电流：80kA

3.1.10防误操作联锁装置：带“五防”联锁装置

*3.1.11开关柜构造：铠装移开式金属封闭单母线结构，要求采用KYN28A或同等级。

3.1.12分、合闸机构和辅助回路的额定电源电压：DC220V

3.1.13外壳防护等级：IP4X；使用寿命：≥20年；柜壁厚度：≥2.5mm，开关柜尺寸需满足现场配电室要求。

3.1.14安装地点及环境：室内，少量SO2腐蚀性气体。7(0.15g)度地震设防区

3.1.15其他说明：分散式微机保护装置和测控装置以及相关通讯附件包括在开关柜的供货范围内，由投标人报价、订货、成套安装。微机保护及测控装置的现场调试，软硬件组态联网工作全部由微机综保厂家完成（通讯电缆的敷设不在其中，除光缆及光缆熔接、光缆跳线盒不在其中，其余通讯材料全部在其中，包括RS485通讯电缆），投标人配合调试。

3.2柜内主要设备技术参数

*3.2.1真空断路器：要求采用知名品牌施耐德HVX12-31-06E210。必须标注真空泡厂家和技术参数。

型式：真空断路器

额定电压：                     12kV

最高工作电压：                 12kV

额定电流：630A（具体详见系统图）

额定频率：                     50Hz

额定热稳定电流(3S)：31.5kA

min工频耐受电压：42kV

雷电冲击耐压：75kV

辅助回路1min工频耐受电压：    2kV

额定短路开断电流：             31.5kA

额定关合电流(峰值)：80kA

操动机构类型：弹簧操动机构

操作类型：电动弹簧储能并能手动储能

手动操作顺序：储能-合-分

重合闸操作顺序：               O-0.3s-CO-180s-CO(40kA)

储能时间（最大）：8s

最低分闸电压：额定电压的55%

操作电压：                     DC220V

操作电流：                     ≤3.3A

辅助接点：根据实际需要或设计联络确定

合闸时间：                     ≤70ms

合闸弹跳：                     ≤2ms

分闸时间：                     ≤45ms

分闸反跳：                     ≤2ms

燃弧时间：                     ≤15ms

开断时间：                     ≤60ms

机械寿命：不低于30000次

额定短路电流开断次数：不低于100次

额定电流开断次数：不低于30000次

供外部使用的辅助接点：          6CO，全部接点需引入到仪表室端子排上。

3.2.2 电流互感器：（大连一互优质产品）

电流互感器的技术数据应满足设计要求。最终相数及组数以设计院订货图为参考，中标厂家设计单线图，在设计联络会时设计院再次确认为准。当继电保护有特殊要求，如厂用电源的差动保护用电流互感器与变压器低压侧的电流互感器特性要求一致时，投标方应予满足并不另加费用。中压柜电流信号全部采用4-20mA信号送入DCS或PLC系统中。

互感器型式：环氧树脂浇注式

额定电压：                     10kV(三相)

额定电流变比：详见图（最终数据设计联络时定）

一次侧电流：详见图（最终数据设计联络时定）

二次侧电流：                   5A

准确等级：                     0.5s，5P20，5P20 （具体要求见招标图）

额定热稳定电流：	见招标图

额定动稳定电流：见招标图

额定负荷：按二次负荷容量定

3.2.3 CT二次侧过电压保护器：（选用合肥金目电气，杭州岩中科技，合肥徽为电气产品）

电源交直流85～265V 50Hz

使用环境湿度≤85%RH

温度-10℃～70℃

功耗≤2W

正常漏电电流<<1mA

导通电压Us 170V±10%

导通时间TsTs≤20mS

触点容量 AC220V,5A

# 安装方式导轨式

# 3.2.5熔断器

型式：                        RN2-10

额定电压：                    10kV

额定电流：                    0.5A

额定断流容量：                50kA

# 3.2.6过电压保护器：（优先采用安徽一天优质产品）

型式：六柱式过电压保护器

额定电压：17 kV (额定频率为50Hz)

保护器的持续运行电压：13.6 kV

直流1mA电压：相间: ≥  25 kV;相地: ≥ 24 kV

雷电冲击电流下的残压：相间/相地: ≤ 45 kV;

操作冲击电流下的残压：相间/相地: ≤ 38.3 kV;

陡波冲击电流下的残压：相间/相地: ≤ 51.8 kV;

标称放电流：5 kA

带放电次数记录仪

过电压保护器具有权威机构国家绝缘子避雷器质量监督检验中心的检验报告；为保证保护器600A—800A/ 2ms以上的通流量，其氧化锌阀片应采用直径φ52，且能满足现场随机抽检的要求。

# 3.2.7接地隔离开关

型式：手动隔离开关

额定电压：                     12kV

额定热稳定电流(3S)： 40kA

额定动稳定电流：               100kA

机械寿命：不低于1000次

3.2.8投标方按要求提供开关柜智能操控装置，功能包括一次回路模拟图、断路器位置、开关状态、接地刀闸位置、弹簧储能状态、高压带电显示及闭锁、温度湿度显示控制、功能。智能操控装置采用杭州宇诺、安徽海美特、蚌埠中大等国内知名品牌产品。

# 3.2.9主母线及分支母线

各段母线按长期允许载流量选择，且应能承受相当于连接在母线上最大等级的断路器关合电流所产生的电动力，开关柜的主母线、专用接地母线应选用优质铜母线，各段母线的型式如下：

母线及分支母线均为绝缘母线，搭接部分配绝缘罩，由开关柜厂成套供货。母线或分支母线为螺栓固定。

所有母线应满足以下要求：

所有用螺栓固定的母线导体接头均采用镀银压花。在长期使用期间，从标准环境温度到额定满负荷温度，固定螺栓的初始接触压力值不应降低。每个连接点不应小于四个螺栓。

主母线支承和绝缘应有低的吸湿性能，在设备使用期间，不应降低机械和介质强度。

母线应有标明相别的颜色，A、B、C相分别为黄、绿、红色。

接地母线：开关柜内应在整个长度延伸方向成套配置接地母线，接地母线应能承受断路器的瞬时及短时额定电流而不超过额定温升。接地母线最小截面不得小于300 mm2。

接地母线应符合以下要求：与接地母线连接的螺栓接头、搭接头和分支接头用焊接或用螺栓连接。接地母线与开关柜列相同，每列开关柜接地母线至少应在两端适当位置预留与接地网相连的接地端子用螺栓。

*本次柜体须与原有柜体拼接，厂家必须保证主母排拼接螺栓位置与原柜一致，如尺寸发生偏离所产生的调整及修复费用由中标单位承担。

投标人需说明柜内小母线类别、安装方式和位置。

3.2.10智能电力监控仪表（优先采用：北京和显、艾普士、北京曼邦斯等品牌）

1、主要技术参数及性能

屏幕采用LCD液晶显示，全电量测量，电流电压精度±0.2%，有功电能0.5级，功率±0.5%，功率因素±0.5%。需量，可提供电压/电流需量、有功、无功需量、最大需量。计量正、反向有功电能/无功电能，及A、B、C分相电量。稳态电能质量分析：三相电压/电流奇次、偶次、总谐波畸变率，三相电压/电流各次谐波含有率，电压/电流不平衡度。SOE事件记录，具备分时计费功能，4费率，3时区，8时段可设置，带漏电电流、零序电流检测。

2、6DI+2DO，RS-485通讯，支持MODBUS-RTU，可扩展双485通讯。

3、可扩展一路模拟量输出，一路脉冲电度输出。

3.2.11、微机保护测控装置（南京因泰莱电器股份有限公司PA620）

主要技术参数及性能：

1）高压开关柜数量见10kV系统图、各开关柜的保护及监控系统的配置要求详见附图。保护装置由开关柜厂成套。

2）微机保护测控装置必须取得国家级检测机构出具的型式试验报告，产品质量稳定，性能可靠、界面友好、整定方便，易于系统升级、扩展的通用型产品。装置采用通用型设计，内置保护库，可由用户自行选择配置；内置可编程逻辑控制器（PLC）软件，以用其进行保护功能与设备控制的编程；采用主频300MHz的高性能32位双核处理器、64位高速浮点DSP、14位高性能的同步采样A/D、无穷读写次数的大容量高速非易失存储芯片、大液晶、中文图形化界面，系统集成商根据本订货单附图中各回路元件所需要的保护内容选择微机保护测控装置。提供的微机保护测控装置的保护功能应能满足要求，微机保护测控装置采用不低于IPC610 Class3的生产工艺标准，可在-25～+70℃的范围内可靠工作，具有复合电压闭锁过电流，多次重合闸，低周减载，功率方向闭锁，同期检测等功能。微机保护测控装置所有保护功能应能独立整定，保护出口应通过独立的继电器接点输出，通过硬压板进行单独投退，保护出口硬压板要各自分开，保护能远方投退，微机保护测控装置跳闸出口要求按故障类别分别给出接点。 装置的开入开出可通过编程实现各种开关量控制、闭锁、跳闸等功能；采用10/100M以太网通讯，IEC61850通讯协议，保护信号、DI等数字量信息可以通过GOOSE传输信息。

3）测控功能的测量精度、测量的电量应能满足各回路所需的要求，测控模块实现全电量测量、故障录波。

测控装置的监控功能应包括：开关状态监视，分辨率≤2ms；控制输出；越限监视报警；故障录波及事件记录功能，可记录故障前后100个周波，并能在装置中保存最近8个故障录波文件，具有512条事件记录功能，时间分辨率1ms，掉电不丢失；应具有自动诊断及自恢复功能。

按开关柜（回路）配置测控装置，每台开关柜（回路）配置的I/O点数及技术要求如下：

（1）DI：10；DO：8；

（2）DI/O的变位分辨率≤1ms。

（3）DI输入点：带光电隔离，额定外部激励电压为直流220V或装置内部提供隔离的直流激励电源。DO输出接点：Ie=5A；接通：30A；分断：感性负载250VDC，0.2A

4）保护测控装置安装在开关柜，保护模块与测控模块实现开关柜状态信号的采集及遥控。由集成商根据附图中对保护和测控模块的技术要求配置。

5）所有微机保护测控装置的出口回路均设置有因元器件损坏而引起误动的闭锁措施，防止保护误动作，并能发出元器件损坏的警告信号。

6）每个微机保护测控装置均具备独立的工作电源，当微机保护测控装置的电源消失时能发出硬接点报警信号。

7）综保屏幕上的单线图可根据线路实际需要进行编缉。

3.3 结构、工艺及材料

10kV中压开关柜采用户内金属铠装移开式结构，由固定的柜体和手车两大部分组成，柜体用金属隔板分成母线室、断路器室、电缆室和低压室四个不同的功能单元。具有工作、试验、隔离、接地四个位置，手车可以轻易地拉出或插入，真空断路器安装在手车上。开关柜隔板及外壳接地，允许流过故障电流。开关柜在结构上能保证正常运行、监视和维护工作能安全方便地进行。维护工作包括：元件的检修、试验、故障的寻找和处理。各相同部件、易损件和备品备件能互换。对于额定参数及结构相同而且需要替代的元件能互换。开关柜应具有各种防误操作的措施，满足“五防”功能要求。开关柜间的连接灵活、便捷，充分满足现场组装的要求。开关柜在方便电缆进出的位置开孔并配有相应的电缆连接装置，电缆采用下进下出方式，电缆开孔的大小及位置在设计联络会中确定。

*本次柜体须与原有柜体拼接，厂家必须保证拼接面螺栓挖孔位置与原柜一致，如尺寸发生偏离所产生的调整及修复费用由中标单位承担

# 3.3.1 外壳

外壳用≥2.5mm厚优质覆铝锌钢板制成，其结构、材料具有足够的机械强度。开关柜内的空气能顺利流动，以防止冷空气在柜内的凝结，同时在故障时使其它有害气体逸出。柜门采用冷轧钢板制成，门是外壳的一部分，断路器手车在开关柜内的工作位置、试验位置时，门均可关闭。为了保证门的可靠接地，门与柜体间用铜编织导线连接。开关柜的边板应采用弱磁钢板制作，以降低涡流。开关柜的门板面，表面抗冲击、耐腐蚀，外形美观。控制小室面板需作喷漆防锈处理，所有螺丝、螺母、铆钉等附件均作镀锌金属防锈。所有控制屏、控制箱、接线盒等内部不使用涂料，并均应考虑电镀等防锈措施。电气盘柜外涂色选用GSB05-1426-2001(73 B03)，要求与现有高压柜颜色相同。。

# 3.3.2 压力释放装置

在开关柜顶部断路器室、母线室和电缆室的上面安装有压力释放装置，各中压隔室的压力释放通道必须独立。当发生内部燃弧故障时，开关柜内部气体压力增大，压力释放板自动打开，并且开关柜前门采用密封圈，确保操作人员和设备的安全。

# 3.3.3 盖板和门

当盖板和门是外壳的一部分时，由金属制成，当它们关闭后具有与外壳一样的防护等级。盖板或门仅当隔室内可触及的主回路部分不带电时才能打开。

根据需要进入中压隔室的不同情况，对盖板或门分成两类：

对在正常操作和维护时不需要打开的盖板（固定盖板），若不用工具，盖板不能打开、拆下或移动。

对在正常操作和维护时需要打开的盖板（可移动的盖板、门），打开或移动盖板时，不需要使用工具。但为了保证操作者的安全装设联锁或备有锁定装置。

# 3.3.4 观察窗

开关柜在断路器室门板上设有便于观察的观察窗，观察窗采用机械强度与外壳相近的耐火防爆玻璃遮盖，并达到与外壳一致的防护等级。观察窗与中压导电体保持有足够的电气间隔。

# 3.3.5 隔板和活门

隔板和活门由金属制成，通过柜体接地。当手车处于试验位置或移开位置时活门会把带电静触头自动罩起来并接地，同时可以考虑加挂锁、搭勾等安全措施以确保维护、检查时的人身安全。

# 3.3.6 母线室

为了加强母线室的绝缘水平，母线的形状应使其电场较均匀，同时为了尽量避免由于各种原因引起的母线间的短路，母线应采用必要的绝缘措施。相邻开关柜之间通过绝缘套管和隔板达到互相隔离及承受短路电动力的目的。

# 3.3.7 电缆室

电缆室内，相与相之间加装绝缘板，进出线电缆头到柜底的高度应不小于700mm。

# 3.3.8 低压室

测量仪表、继电微机保护测控装置、微机监控单元放在低压室内，可采用柜面安装及柜内安装两种形式。具体安装形式在设计联络中确定。

开关柜的结构上应考虑有可靠的防振动措施，不因中压开关柜中断路器在正常操作及故障动作时产生的震动而影响测量仪表、继电微机保护测控装置、微机监控单元的正常工作及性能。

柜内的二次回路连接导线采用多股软铜绝缘线。端子排接线板及固定螺丝均由铜质材料制成，标记应正确、完整、清楚、牢固。

当测量仪表及微机微机保护测控装置的二次回路以插头与中压开关柜中其他组件的二次回路相连结时，其插头及插座必须接触可靠，并有锁紧设施。

二次回路中的低压熔断器、端子和其他辅助元件，应有可靠的防护措施，使运行维护人员不会触及导体。接线端子选用菲尼克斯或魏德米勒。

二次回路导线采用铜导线，其电流回路截面不小于2.5mm2，电压回路截面不小于1.5mm2。CT回路要有插头式的试验端子，用于检修。CT、PT回路电压、电流端子要有明显标记。

微机保护测控装置中压柜厂家负责安装接线，并承诺不另加费用,配合本装置调试工作。

# 3.3.9 隔离插头和接地开关

隔离插头和接地开关的操作位置能判定，并能达到下列条件之一：

隔离断口是可见的；

可抽出部件相对于固定部分的位置是清晰可见的，并且对应于完全接通和完全断开的位置是清晰可见的，且有标志标明；

隔离插头和接地开关的位置由可靠的指示器显示。

接地开关与断路器采用可靠的联锁措施，以保证只有当与它相关的断路器处于分闸位置时，才能进行操作。只有当接地开关处于分闸位置时，相应断路器才可以进行操作。

# 3.3.10 温升

柜内各组件的温升不超过该组件相应标准的规定。

对于可触及的外壳和盖板的温升限制在人能够忍受的程度，其最高温度不超过70℃，对于设备在正常运行中无需触及的外壳或盖板可适当增加，但其最高温度不超过80℃。对于不可能触及的外壳部分，在周围空气温度为40℃时，其温升不超过65K。对温升超过40K的部分，作出明显的高温标记，以防维修人员触及，并保证不损害周围的绝缘材料和密封材料。

# 3.3.11 接地

沿所有中压开关柜的整个长度延伸方向设有专用的铜质接地导体，其电流密度在规定的接地故障时不超过200A/mm2，其最小截面不小于300mm2，该接地导体应设有与接地网相连的固定的连接线端子，并有明显的接地标志。

中压开关柜的金属骨架及其安装与柜内的中压电器的金属支架有符合技术条件的接地，并与专门的接地体连接牢固。

主回路中凡能与其它部分隔离的每一个部件能接地。

在正常情况下可抽件中接地的金属部件，在试验或隔离位置、处于隔离断口规定的条件下以及当辅助回路未完全断开的任一中间位置时，均保持良好的接地连接。

每一中压开关柜之间的专用接地导体均相互连接，并通过专用端子连接牢固。

# 3.3.12 铭牌

开关柜内主要单元设备如断路器、操作机构、继电保护及控制设备均有耐久而清晰的铭牌，用中文表示下述内容：

制造厂名称和商标

型号（包括接线方案编号）、名称和出厂序号

主要的额定参数（额定电压、额定雷电冲击耐受电压、额定操作冲击耐受电压、额定电流、额定热稳定电流和时间、额定动稳定电流、额定频率、额定辅助电压）

防护等级

标准号

出厂日期

# 3.3.13 端子号、端子排标记均应使用标签机打印；或带号码的套管。

# 注：其中：弧光保护系统和无线测温系统及智能除湿装置，均不低于图纸要求。

4．执行的技术标准和规范

*投标人应提供与标的设备规格相当，并已通过年审的型式实验报告。

本技术要求提出的是最低限度的要求，并未对全部技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，标书中所有设备、备品备件，包括投标人从第三方获得的所有附件和设备，除本规范中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的电力行业标准（DL）、国家标准（GB）和IEC标准及国际单位制（SI）。投标人如果采用自己的标准或规范，必须向招标人提供中文和英文（若有）复印件并经招标人同意后方可采用，但不能低于DL、GB和IEC的有关规定。

投标方所提供的设备应符合本技术要求和有关工业标准，应是全新的、具有经济性、可靠性、合理性的优质产品。

如果投标人对本技术规格的要求未做响应，则意味着投标人提供的设备不响应本技术规格的要求。如有异议，不管多么微小，都应在投标文件中以“技术规格偏离表”为标题的专门章节中加以详细描述。

本技术规格所使用的标准如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

设备的制造、试验和验收除了满足本文件要求外，还应符合如下标准：

GB11022 《高压开关设备通用技术条件》

GB156   《标准电压》

GB1408  《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》

GB14285 《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB14808 《交流高压接触器》

GB1984  《交流高压断路器》

GB1985  《交流高压隔离开关和接地开关》

GB2706  《交流高压电器动热稳定试验方法》

GB2900  《电工名词术语》

GB311   《高压输变电设备的绝缘配合》

GB3309  《高压开关设备常温下的机械试验》

GB3804  《3-63kV交流高压负荷开关》

GB3906  《3-35kV交流金属封闭开关设备》

GB4208  《外壳防护等级（IP代码）》

GB50062 《电力装置的继电保护及安全自动装置设计规范》

GB50065 《交流电气装置的接地设计规范》

GB5582  《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB7354  《局部放电测量》

GB763   《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB/T16927《高电压试验技术　第一部分：一般试验要求　第二部分：测量系统》

GB/T13540《抗地震性能试验》

GB/T14598 《电气继电器》

SD/T318   《高压开关柜闭锁装置技术条件》

DL/T404   《户内交流高压开关柜订货技术条件》

DL/T402   《交流高压断路器订货技术条件》

DL/T486   《交流高压隔离开关订货技术条件》

DL/T539   《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》

DL/T593   《高压开关设备的共用订货技术条件》

DL/T620   《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

IEC420    《高压交流负荷开关—熔断器的组合电器》

IEC-60298 《额定电压1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备》

IEC60282-1《高压熔断器》

IEC60470  《交流高压接触器和基于接触器的电动机启动器》

IEC60632-1《高压电动机启动器》

GB/T19001《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》

# 5．供货范围

本项目的供货范围包括铜陵有色金冠铜业分公司10kV中压开关柜及相应的专用工具、测试设备和备品备件。

| 序号 | 零、部件名称 | 投标方 |  |  | 招标方 |  |  | 参考技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 初步设计 | 详细设计 | 供货 方 | 初步设计 | 详细设计 | 供货方 |  |
| 1 | 中压开关柜 |  | X | X | X |  |  |  |
| 2 | 配套附件 | X | X | X |  |  |  |  |
| 3 | 基础和建筑设施 | X |  |  |  | X | X |  |

*注：（1）开机所需的充分的备品备件及工具（列表），计入投标总报价；如招标方认为备件不充分，则将所有投标方备件的最高价加入总价。下表由投标方填写。

| 序号 | 名称及订货号 | 数量 | 规格型号 | 备件单价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）开机二年所需备品备件（列表）；不计入投标总报价。下表由投标方填写。

| 序号 | 名称及订货号 | 数量 | 规格型号 | 备件单价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方基本工作范围为提供电气、仪表系统等，以组成一个功能完整的中压开关柜装置。包括设计、制造、检验、试验、涂装、包装、运输以及从施工到运行全过程的技术指导、人员培训、质量保证和售后服务及其它相关服务等。

以下为投标方必须提供的设备材料和服务：

(1) 中压开关柜，包括主体设备、随机备件、专用工具等的详细设计、制造、检验和试验、涂装、包装、交付。

(2) 到招标人指定的交货地点的运输及保险。

(3) 相关技术资料。

(4) 培训。

(5) 技术服务。

(6) 安装指导及调试。

(7) 售后服务及投标书中要求投标人提供的其它相关服务。

6. 试验及验收

# 6.1 基本要求

6.1.1 设备及其主要部件应根据国家有关标准进行型式试验、出厂试验，各类试验均应按GB3859、GB4939-85A组规定进行。每面中压开关柜必须进行出厂试验，并应提供完整的型式试验报告和出厂试验报告及试验的验收标准。

6.1.2 投标人在出厂试验1个月前应将试验标准、计划和报告送招标人和监理检查。

6.1.3 投标人应配合进行所有设备整机的现场试验。

6.1.4 招标人认为某项试验的条件、内容、程序、测量、记录等任意一项不符合相关的要求，有权拒绝接收试验报告并要求重做该项试验。

# 6.1.5 招标人有权派人员到投标人的工厂、试验场地及试验室对设备整体及其主要部件的制造、组装、试验和调试等生产过程进行抽查。

6.1.6 招标人人员提出的关系到设备质量的问题，投标人应在1周内给予答复。

# 6.2 试验

需提供相应规格的有效型式试验报告

试验包含如下内容，但不限于此：

在柜体出厂前将完成下述内容出厂试验，同时将对主要元件包括断路器、CT、PT、继电保护、控制装置等进行单体出厂试验，井提供出厂试验报告。

1、结构检查

2、机械特性和机械操作试验

3、主回路工频耐压试验

4、辅助回路和控制回路工频耐压试验

5、主回路电阻测量

6、局部放电量测量

7、辅助的电气装置的试验

8、接线正确性的检查

9、控制回路功能检查

10、开关柜（包括继电微机保护测控装置、监控单元）检测及联动试验

# 6.3 验收

# 6.3.1 工厂验收

1、进行型式试验时，提前通知招标人派人参加。

2、招标人派人参加出厂和抽样试验。

3、投标人提供有效期内合法的同类产品的型式试验报告和逐台的出厂试验报告。型式试验报告和出厂试验报告不论招标人是否派人参加，投标人均对其试验的真实性和数据结论负全责。

# 6.3.2 现场开箱检查及验收

现场开箱后对设备的数量、外观、随箱技术文件及附件进行检查。

1、产品随箱技术文件包括：装箱单、铭牌标志图、外形尺寸图、产品合格证明书（包括例行试验数据）、产品安装及使用说明书和产品成套及备件一览表。

2、开箱检查在产品达到后3个月内进行。具体日期双方商议确定。

3、开箱检查由招标人、设备监理、投标人及施工单位共同参加，并由施工单位记录，最后各方在开箱报告上签字确认。

4、开箱检查时如果投标人不能按时到场，设备监理和招标人可单独进行检查。

5、货物清点的工作由施工单位负责。

6、若开箱检查中发现有诸如数量、型号和品种与附件“技术规格书”和附件“供货范围”不符，或合同设备材料和包装外观损坏，将由投标人更换或补齐。

7、设备开箱检查后，如检查发现设备、备品备件和装箱资料都符合合同要求，设备监理应向投标人签发开箱检验合格证书。

# 6.3.3 现场试验

1、现场试验由施工单位执行。投标人在招标人的组织下，按照招标人的总工期、试验计划和现场试验规格书的要求提供技术支持。

2、试验验收报告由招标人有关人员、投标人督导人员和施工单位共同签字。

3、投标人有责任协助施工单位解决试验中发生的技术问题。

4、投标人对现场试验的项目和内容应在投标书中提出建议，由招标人选择。

5、现场试验包括（但不限于）以下实验内容：

外观检查

功能试验

绝缘试验

辅助装置检验

# 6.3.4 初步验收

中压柜的初步验收包括两部分：第一、安装后的单机设备现场试验；第二、按国家颁布的整组验收检验项目进行检验。

1、初步验收的标准

满足国家规定的单个设备试运行检验项目，试验参数符合国家验收标准；

满足国家规定的整组试运行检验项目，试验参数符合国家验收标准；

试验报告完整，并经设备监理签字后归档，由招标人设备监理向投标人提供设备初步验收证书。

2、安装后试验项目

1) 安装后现场试验由施工单位执行。投标人按照招标人的总工期、试验计划和现场试验规格书的要求提供技术支持。

2) 投标人有责任协助施工单位解决试验中发生的技术问题。

3) 投标人应提出对现场试验的项目和内容的建议，供招标人确认。

4) 试验允许误差，按照GB3859.1-93中有关规定执行。

# 6.3.5 最终验收

设备在经过质保期的运行后，经招标人确认，招标人、设备监理、投标人三方签字，招标人向投标人发放最终验收证书，设备正式移交。

# 6.3.6 重要部件、原材料的检验

投标人在报标时应指明其投标设备中主要元件的外协厂家和主要外构件的制造单位。招标人有权利对其外协厂家和外构件单位进行调查和在制造过程中对合同部件进行检查和测试。如发现外协厂家和外构件制造单位提供的部件不能满足本合同技术要求，招标人有权利提出质疑和更换。

# 7. 技术资料

# 7.1 概述

1、所有技术文件按招标人规定统一编制。

2、所有技术文件提交招标人确认、批准。

3、按招标人对图纸、文件的编制规定，向招标人提交图纸、技术规格、设计标准、分析报告、计算书和规定的所有其他文件。文件应有招标人的审核签字，证明提交的资料是用于本工程且正确无误。初步方案的图纸、技术规格及设计文件，只应作为参考资料，并应在封面上用印章或标记清楚地予以表示。

4、向招标人提供的图纸、手册和技术文件均充分、全面和详细的说明设备及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件和电子器件的型号、规格和技术参数，使招标人能够方便实现对设备的操作、检查、修理、试验、调整和维护。

5、计算书均按铜陵有色股份公司金冠铜业分公司铜冶炼渣综合利用项目10kV中压开关柜技术要求进行计算。

6、投标人对提供的文件的正确性、完备性和及时性负完全责任。

7、投标人提供的图纸、手册和技术文件，产品在国内生产的，必须使用中文；产品由国外供货的，除提供英文版本外，还应对所有的图纸、文件提供中文版本。

8、所有文件都表示出项目名称、招标人名称、日期和版本索引。图纸均表示出标题、序号和比例。

9、为了使本合同设备与其它系统设备顺利接口，投标人应按招标人的要求，编制接口文件并制定执行措施。

10、投标人及时提供招标人所要有关设备技术资料。

11、投标人及时向招标人提供图纸、手册和技术文件在设备设计和制造时有更新时最新部分资料。

12、投标人及时提供招标人认为资料不能满足检修、必须增加的资料、手册和技术文件。

# 7.2 图纸

1、提供专门为本次招标设计、生产的产品全部的图纸。提供CAD图纸。

2、投标人提供组装图或者零部件分解图及明细表，并给出图纸组装的尺寸及公差要求，以满足招标人大修要求。

3、投标人对在10kV中压柜中外购的产品，提供产品说明书，以满足招标人维修和采购的要求。

4、图纸包括如下内容，但不限于此：

装置结构图

底部结构图

装置外形图（含断面图、各视图）

装置组装图

装置盘面布置图

一次接线端子图

二次接线原理图

二次端子排图

内部元器件的配线图

包装图

运输吊装图

5、重要的螺纹紧固件，在图上标出紧固力矩。

6、如果招标人认为图纸不能满足维修需要，有权向投标人要求增加必要的图纸，投标人有责任向招标人提供这些图纸。

# 7.3 技术文件

设备技术规格书

产品合格证明书

设备及其主要部件和系统的最终说明书

计算过程及结果

设备及其主要部件的型式试验报告

设备及其主要部件的出厂试验规格书及试验报告

生产工序检验报告

外购件检验报告

设备履历本

非国标但经双方确认的标准

# 7.4 手册

7.4.1 提供手册内容：

技术手册（描述设备的技术参数、技术性能）

操作手册

安装手册

维护手册

7.4.2 操作手册

1、操作手册可为设备操作人员的操作和检查提供指导。

2、投标人提交的操作手册对设备的操作予以阐述。该说明手册包括所供设备配置的一般介绍、其主要性能参数。并包括足够的图解。

3、投标人提供的操作程序，包括对招标人操作人员的详细指令和其职责。必须定义操作人员所有正常和非正常操作所记录的数据和信息。

4、操作手册包括如下内容：

设备概述，包括主要的功能说明

操作说明

注意事项

故障查找、排除

7.4.3 安装手册

1、除非另有规定，投标人提供合同项下设备之安装所需的各种安装手册。

2、安装文件由所需之全部图纸和文件组成，并需定义：

电源、数据、控制和通信接口的配线规程；

为设备就位所需之地板、支架的安装、钻孔和上螺丝的方法；

安全警告或注意事项；

通风说明；

测试和校准方法；

气候防护、灰尘防护和其他的环境防护；

正确安装设备所需的其它规程；

安装所需工具的功能及建议。

7.4.4 维修手册

维修手册为设备维修人员在维护、检查、运营、修理和调整提供指导。

7.4.5 为了清楚描述手册的内容和要求，手册使用插图说明。

# 7.5 图纸、手册和技术文件的审查和确认

7.5.1 投标人用于生产的手册和技术文件，应是经过招标人的审核、确认后的图纸。招标人确认后，在图纸加盖确认章，该章仅表明招标人已同意投标人按图纸生产，但设备的技术性能和准确性由投标人负责。

7.5.2 如果图纸经过了确认，投标人未经招标人认可，不按图生产，招标人有权拒绝接收产品。

7.5.3 图纸审查和确认的具体范围、时间和程序，由双方讨论决定。

7.5.4 技术文件的审查和确认，由双方讨论决定。

# 7.6 图纸、手册和技术文件的交付

投标人向招标人提供合同设备的图纸、手册和技术文件，以便招标人运行人员使用。

图纸、手册和技术文件的交付的数量

| 序号 | 名称 | 交付时间 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸 |  | 16 |
| 2 | 各类设备技术规格书 |  | 16 |
| 3 | 操作手册 |  | 16 |
| 4 | 维修手册 |  | 16 |
| 5 | 各类设备试验规格书 |  | 16 |
| 6 | 各类设备试验报告及检验报告 |  | 16 |
| 7 | 经双方确认的技术条款 |  | 16 |
| 8 | 所有最终文件的电子文件光盘 |  | 2 |

图纸、手册和技术文件交付时间在设计联络时具体讨论决定。另外，当招标人需要设备的其他技术资料时，厂家应及时提供

# 8. 质量控制

# 8.1 质量体系

8.1.1 投标人应建立和贯彻规定了的质量体系，并把IS9000质量保证体系作为保证产品符合技术要求的一种手段。

8.1.2 投标人应把自己的质量保证体系贯彻在如下过程中：设计过程、文件控制过程、原材料采购控制、生产过程控制、产品检验和试验过程中，投标人应向招标人提供现行、有效、成文的质量体系文件。

# 8.2 制造中的质量保证

8.2.1投标人应保证其提供的设备是专为本合同生产的全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

8.2.2投标人在投标文件中，应提出所投产品的外型尺寸图、产品结构图（注尺寸）、布置安装图、主要零部件规格、型号及生产厂家。

8.2.3投标人根据订货图纸资料进行工厂设计并得到招标人认可后方能生产。招标人认可只是确认工作程序可以进入生产阶段，不负任何其他责任。

8.2.4 投标人为生产本投标产品应制定生产组织技术和质量保证措施，并作为投标文件内容，明确本项目组负责人和项目组成员，未经招标人许可不得随意变更项目组人员。

8.2.5 投标产品的加工制造必须由中标方（生产厂、投标人）直接组织生产，不得外委。

8.2.6 与投标产品配套的各零部件，如投标人不能生产，由投标人直接到另部件方生产厂订货，不得委托第三方转供。

8.2.7 投标人对外购件，应逐件进行入厂检验，并作为产品出厂检验内容，检验记录随产品交招标人。外购件出现的质量问题由投标人全权负责解决。

8.2.8 招标人有权参加试验和生产过程中的检查，投标人负责指导安装。招标人派人参加投标产品的出厂试验验收等事项，投标人根据合同供货时间，提前一周（7天）通知招标人并负责接待试验、验收人员。

8.2.9重要部件和原材料的检验，投标人在投标时应指明其投标设备中主要元件的外协厂家和主要外购件的制造单位。招标人有权利对其外协厂家和外构件制造单位进行调查和在制造过程中对合同部件进行检查和测试。如发现外协厂家和外构件制造单位提供的部件不能满足本合同设备的技术要求，招标人有权向投标人提出质疑和更换。

8.2.10 设备监造，投标人在制造供货设备过程中，招标人有权派设备监理人员驻厂监造。供货设备出厂试验应由投标人负责执行，出厂试验时设备监理应参与，投标人和设备监理负责人员应在试验报告上签字确认，出厂试验报告作为随箱技术文件提供招标人。

# 8.3 现场安装中的质量保证

8.3.1投标人应派专门技术人员到现场负责指导安装调试，参加现场验收、送电。对于需要专门技术和技能进行安装的设备和装置，应在投标人严格的技术人员监督下进行安装。在投标人指导下设备安装和调试出现故障和意外，投标人应承担责任。现场安装中出现属于投标人责任引起的不良项目，由投标人负责无条件解决。

8.3.2投标人应在安装过程中，积极与施工单位配合，作好技术服务，完成自己的合同义务。

# 8.4 运行中的质量保证及投标人的质保责任

8.4.1本合同规定的设备质保期为两年。质保期的起始时间为投标人获得招标人的验收证书之日起开始算起。在质量保证期内，出现产品质量问题，由投标人免费负责保修保换，免费更换零部件及维修。如出现投标人提供的设备材料有缺陷或/和不符合合同规定时，如属投标人责任，投标人应无偿换货，并承担由此而产生的各项风险和费用。

8.4.2保证期后产品在运行中，如因投标人设计、工艺和材料的缺陷造成产品的任何缺陷，如温度异常升高、噪声异常、连接点过热、放电、漏电等，投标人应对缺陷负责保修。投标人应保证提供产品终身所需的维修配件。

8.4.3投标人应保证其设备在正常使用条件（正确安装、合理操作和维护保养）下，在设备寿命期内运转良好和达到投标人投标文件所规定的使用年限。

无论在设备制造、安装、产品验收和运行中，如发现产品存在质量问题和缺陷，或/和不符合合同规定，影响设备安全可靠地运行或/和使用寿命时，投标人应无条件退货，并承担招标人相应的损失。

# 9. 售后服务与承诺

# 9.1 投标人的维修服务

维修服务必须在接到招标人通知后24小时内提供，并连续进行、直到修复。应急时，投标人应在8小时内到达现场。

从设备投入运行起，厂家派专门的技术人员提供3个月的现场保运服务。

# 9.2 维修档案

投标人必须为招标人建立，对每次联系、服务、回访及质量反馈信息等资料记录在案，并作质量分析。

# 9.3 服务内容和保证措施

9.3.1投标人应在投标书中说明在质量保证期结束后的服务内容和保证措施（包括在该阶段的组织机构，人员配置及相关的资质）。

9.3.2 投标人所提供的备品备件满足其投标产品质保期后3年内正常维修所需的数量，3年内实际耗用超出此范围及数量部分，投标人应免费提供。

# 10. 培训

# 10.1 概述

10.1.1投标人将负责对招标人技术人员在招标人工厂进行培训，投标人所有的技术培训的安排均应服从招标人总的培训计划和内容的要求。

10.1.2 投标人在开始培训前一个月，必须向招标人提交详细的培训计划，内容包括如下，但不限于此：

1、培训的课程、地点、开始时间/结束时间；

2、授课人员的姓名及职称；

3、理论课，包括中压柜、无功补偿柜、直流屏及其主要部件的性能及工作原理等；

4、实践课，中压柜使用和维护保养及主要部件的测试、拆装等；

5、问题解答。

# 10.2 培训材料

10.2.1 所有的培训材料，包括音像制品均应采用中文。所有与培训有关的外文资料必须译成中文，并以中文版本为准。

10.2.2 在培训实施一个月前，投标人应将培训材料提交给招标人代表审批和确认。

10.2.3 所有的培训材料应易拷贝，音像制品应能拷贝。

# 10.3 培训设施

10.3.1 招标人负责提供现场培训地点的所有培训设施（如教室、办公家具和声像设备等）。

10.3.2 培训时投标人应提供必要的教学辅助设施，包括辅助教具、模拟装置、演示单元、幻灯片和挂图等。

10.4培训时间、地点要求

现场培训安排在安装调试阶段的安装现场。具体培训时间根据工程进展情况及招标人的培训计划确定。

# 10.5 培训费用

10.5.1 培训费用包含在投标人的合同报价中。

10.5.2 在招标人所在地进行的培训，投标人人员一切费用，均由投标人支付。

10.5.3 因投标人原因导致技术培训不能按期完成，招标人有权要求投标人重新进行培训，所有费用应由投标人承担。

10.5.4 因培训计划变更而引起的培训费用的变更，应由买卖双方重新进行协商确定。

# 11. 设计联络及买卖双方的责任义务

# 11.1 基本要求

11.1.1 在合同设备的设计过程中，根据设计进程和时间表的要求，招标人将派技术人员进行设计联络。投标人必须按照招标人制定的《设计联络计划》的时间和次数的要求，提前做好设计联络的准备工作。

11.1.2 投标人应保证互提文件、图纸资料的正确性和完整性，并接受招标人代表的督促和检查。

11.1.3 投标人应出席招标人代表组织的设计联络会议。

11.1.4 投标人应配合招标人代表对各类接口的技术完善工作，参与由招标人代表组织的技术研讨会。

11.1.5 根据招标人代表的组织安排，投标人必须参加招标人与其它各方进行的设计联络。

11.1.6在设计联络期间，招标人派出人员有权向投标人提出质疑并召开会议讨论有关事项，投标人应澄清招标人提出的问题。

11.1.8在设计联络会议期间，招标人与投标人双方签署会议纪要，作为工程设计及产品制造的依据。

# 11.2设计联络内容

11.2.1 第一次设计联络

1、双方互提基础资料，确认系统及设备的功能及技术参数。

2、招标人提供系统功能的细化要求。

3、投标人提供产品的初步设计资料：包括设备基础预埋件的要求和详图，配合土建施工设计的技术资料。

4、讨论与其它系统的接口问题，主要包括：接口具体技术条件及实施方案、相关设备在其中的安装及接线等问题。

5、设备进出线等的细节问题。

11.3.2 第二次设计联络

1、解决第一次设计联络时的遗留问题。

2、讨论确定系统整体技术方案、功能的详细描述（包括原理图）、主要部件的说明（包括原理图）、设备布置图。

3、投标人提供系统的技术规格书和图纸，包括系统整体技术方案、功能的详细描述（包括原理图）、主要部件的说明等。

4、招标人审核投标人提供的技术规格书和图纸。

11.3.3 第三次设计联络

1、解决第二次设计联络时的遗留问题。

2、投标人提供最终的技术规格书和图纸。

3、招标人确认投标人供货的技术规格书和图纸。

4、双方讨论确定系统工厂试验的具体内容。

# 12. 交货期、运输及包装

# 12.1 交货期

2023.3.15具备交货条件，具体交货期按工程计划及安排确定。

# 12.2 交货地点

铜陵有色金冠铜业施工现场，或招标人指定地点，投标人负责卸货。

# 12.3 包装及随箱文件

12.3.1 中压开关柜、直流屏等设备的包装，运输至交货地点由投标人负责，其费用在投标报价中。在投标报价表中，分项列出包装费、运输费。

12.3.2 中压开关柜、直流屏的包装应满足露天储存的要求，存储时间不超过9个月，而且要防雨、防霜、防雪、防风沙、防粉尘侵入。包装应做到：

1、包装规范，应能保证设备各组成元件在运输过程中不致遇到破坏、变形、丢失及受潮，对于外露的密封面，应有预防腐蚀和损坏的措施；

2、各运输单元应适合于运输及装卸的要求，并有标志，在包装箱外标明该单元的编号、用途、安装位置等，以便于用户组装；

3、包装箱上应有运输、贮存过程中必须注意事项的明显标志和符号（如上部位置、防潮、防雨、起吊位置等）；

4、出厂产品应附有产品合格证明书（包括出厂试验数据）、装箱单和安装使用说明书。

# 12.4 运输与现场保管

12.4.1 运输方式：运输任务应由投标人承担、其运输形式也由投标人确定，不论采取何种运输方式，投标人都应在设备运输过程中采取应有的安全措施保证设备的绝对安全。投标人在设备运输前应向招标人设备监理提供设备运输方式和运输过程中防范措施等有关资料，待设备监理确认后进行发货。

12.4.2 现场保管：如设备运抵现场后，应在招标人设备监理的监督下进行设备开箱验收，达到合格验收后应向施工单位进行设备移交。如设备不能及时进行安装，设备的现场保管应由招标人/施工单位承担。

# 13. 工期计划

# 13.1 工程执行管理模式

各设备和系统投标人必须服从招标人代表在招标、进度、计划、接口、设计联络、设备生产、质量保证、工厂试验、设备运输、设备安装、设备调试、验收、用户培训、技术文件等方面的项目全过程管理。

# 13.2 项目计划和进度控制

13.2.1 投标人必须根据招标人工期总体要求，于合同签订一个月内，提出《项目进度计划》，经招标人代表审核后，报招标人批准。并根据最终审批的《项目进度计划》和招标人及招标人代表的要求严格执行，按期（季、年）提交各项计划给招标人代表审查。

13.2.2 招标人有权根据实际工程需要对工程执行计划时间表中的时间作相应调整，并及时通知投标人。投标人应根据招标人的要求及时调整《项目进度计划》，交招标人代表审核后，报招标人批准。

13.2.3 投标人必须明确专门人员负责本合同设备和服务的进度管理，其人员资历应事先报招标人代表批准。

13.2.4 招标人代表对投标人的进度进行检查、监督和全过程控制，招标人按招标人代表确认的进度，分阶段付款，具体付款方式见合同商务部分。

13.2.5 投标人进度如有任何延迟、提前或可以预见的任何延迟、提前，必须及早书面通知招标人代表。

13.2.6 投标人如需变更进度计划，必须至少提前30个工作日向招标人代表提出书面申请。

13.2.7 招标人变更供货时间，由招标人代表在原定供货计划前30天通知投标人。

# 13.3 工程执行计划时间表

| 序号 | 内容 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计联络、产品系统设计 |  |  |
| 2 | 施工图设计 |  |  |
| 3 | 设备生产、生产监造及接口配合调试阶段 |  |  |
| 4 | 工厂试验阶段 |  |  |
| 5 | 设备运输、到货及仓储阶段 |  |  |
| 6 | 设备安装、调试阶段 |  |  |
| 7 | 系统调试、工程验收 |  |  |