铜陵有色安庆铜矿重介质6KV配电所改造项目

技

术

附

件

二〇二三年柒月

铜陵有色安庆铜矿（以下简称需方）与铜陵有色铜冠建安公司电控设备厂(以下简称供方)就供方为需方提供高压开关柜设备，相关事宜进行了技术交流，在友好协商的基础上签订以下技术协议，本协议之外的争议及其他未尽事宜经双方协商签订补充协议或技术协议附件予以生效，此协议与商务合同具有同等法律效力。本技术协议书是为规定设备在功能设计、结构、性能、安装及软件性能等方面的技术要求。本技术协议仅列出一般性技术规范，供方不能因本技术规范书的遗漏、疏忽和不明确而免除向需方提供最好的原料、质量及服务的责任。

一 供货名称

1、6KV高压开关柜  6台；

二、工作条件及安装地点

1.1环境条件

环境温度：-5℃～+45℃；

日温度差：最大20℃；

相对湿度：≤90%；

海拔高度：≤1000m；

耐震能力：地震烈度8度，地面水平加速度0.3g(地震正弦波3周，安全系数≥1.67)。

1.2 安装地点: 安庆铜矿重介质配电房。

三、 工艺条件与技术参数

2.1 设备名称：户内金属铠装移开式高压开关柜。

2.2 设备型号：KYN28A-12。

2.3 额定电压：7.2kV。

2.4 工作电压：6kV。

2.5 系统周波：50Hz。

2.6 额定绝缘水平：雷电冲击电压：75 kV；1min工频耐压（有效值）：42 kV。

2.7母线额定电流：630A/动稳定电流（峰值）63 kA。

2.8断路器开断电流:31.5kA。

2.9 防护等级：外壳IP40，断路器室门打开时为IP20。

2.10进、出线方式：进线采用电缆下进线、出线采用电缆下出线。

2.11系统接地方式：TN-S系统。工作接地，保护接地及设备接地采用共用接地装置。要求接地电阻不大于1欧。室外接地装置参照《03D501-4》施工。

2.12柜体及开关设备绝缘：

对地、相间及断口工频耐压：42KV；

对地、相间及断口冲击耐压（峰值）：75KV。

2.13加热器、柜内照明等：AC 220V。

2.14柜体颜色：浅驼灰色  RAL7035。

2.15 6台高压柜并列安装，详见一次系统图。

2.16 高压配电系统采用单母线不分段、断路器进出线接线方式，两路6kV电源断路器联锁，且只能合一路。当一回6kV线路故障或检修时，另一回路能承担该配电所全部用电负荷。

2.17 两路6kV电源进线分别引自矿区110/6.3kV总降所，且采用一用一备的运行方式。

2.18 每台高压开关柜必须配备五防闭所装置。

2.19 电源进线断路器可手动、自动投切。

四 技术规格及有关要求：

1 设备用途：重介质6KV配电所改造。

2 设备性能：满足安庆铜矿供配电系统要求。

3设备数量：6台。

4 技术要求：设备必须满足标准或规范：

GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》

GB11022-99《高压开关设备通用技术条件》

IEC298（1990）《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》

DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》

GB50070-2009《矿山电力设计规范》

YS5030-1996《有色金属矿山电力设计规范》。

五：开关柜技术要求

1、柜体材料

1.1冷轧钢板或角钢(用于焊接柜);

1.2敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).

1.3不锈钢板(不导磁性).

1.4铝板((不导磁性).

2.柜体的功能单元：

2.1主母线室(按“品”字形或“一”字形两种结构选择合理布局)

2.2断路器室

2.3电缆室

2.4继电器和仪表室

2.5柜顶小母线室

3、电器元件柜内主要一次、二次电器元件型号如下：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压真空断路器 | VEGM-12P/T630-31.5 手车式 | 台 | 5 | 陕西华电 |
| 2 | 多功能表 | MXY670 | 台 | 6 | 合肥铭旭 |
| 3 | 微机保护装置 | ADP-101-G1 | 套 | 5 | 南京瑞德力 |
| 4 | 智能操控装置 | HG100-CK02 | 套 | 5 | 杭州华光 |
| 5 | 过电压保护器 | JGGB-B-7.6 | 只 | 5 | 合肥君冠 |
| 6 | CT二次过电压保护器 | MX-CTB-6 | 套 | 5 | 合肥铭旭 |
| 7 | 智能综合监测终端 | JGDM-130 | 台 | 6 | 合肥君冠 |
| 8 | 电压智能监控装置 | MXZK-L | 套 | 1 | 合肥铭旭 |

*备注：表中主要元器件技术要求如下；

3.1、高压真空断路器

真空断路器：选用陕西华电VEGM-12P/T630-31.5 手车式

3.1.1、真空断路器的使用环境：

- 环境温度：-25℃～+45℃

- 环境湿度：日平均相对湿度≤95%，月平均相对湿度90%

- 海拔高度：不超过1000M

- 地震烈度不超过8级

3.1.2、产品试验

(1)出厂试验

a.外观检查。

b.机械操作和机械特性试验。

c.主回路电阻测量。

d.工频耐压试验。

e.控制回路及辅助回路的工频耐压试验。

(2)型式试验

a.机械特性试验和机械稳定性试验。

b.温升试验按GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》和DL402《交流高压断路器订货技术条件》进行。试验时的电流为额定电流的110%。

c.绝缘试验按GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》进行

d.动、热稳定试验。

e.短路的开断与关合试验，出线端短路试验，异相接地试验。

3.2、微机综保装置：选用南京瑞德力ADP-101-G1系列

3.3、多功能仪表：选用合肥铭旭MXY670系列

3.4、智能操控装置：选用杭州华光HG100-CK02系列

3.5、过电压保护器：选用合肥君冠JGGB-B-7.6系列

3.6、CT二次过电压保护器：选用合肥铭旭MX-CTB-6系列

3.7、智能综合监测终端：选用合肥君冠JGDM-130系列

3.8、电压智能监控装置:选用合肥铭旭MXZK-L系列

4、所有高压设备必须满足‘五防’等技术要求：

4.1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后，小车断路器无法进入工作位置。（防止带负荷合闸）

4.2、高压开关柜内的接地刀在合位时，小车断路器无法进合闸。（防止带接地线合闸）

4.3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时，盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。（防止误入带电间隔）.

4.4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸，合接地刀无法投入。（防止带电合接地线）

4.5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时，无法退出小车断路器的工作位置。（防止带负荷拉刀闸）

4.6、柜型：KYN28-12高压真空开关柜, 接受和分配电能并对电路实行控制、保护及监测。应为组装式框架结构，并具有良好的互换性、密封性。

4.7、设备前后面门需有观测窗，观测窗为阻燃透明材质，能清晰观测室内元器件的工作状态，观测窗安装时需考虑有避震功能。

4.8、手车设工作、试验位置，各位置均有定位和显示装置，安全可靠；同规格手车可自由互换。

五：其他要求

1、中标单位根据技术要求完成设备成套，并提供一次电路图、二次接线图。

2、提供开关柜内主要电气元件的的说明书、合格证等。

3、提供开关柜控制、测量及保护功能以及其他闭锁和自动装置的说明书及原理图。

4、 所有设备的柜体:表面喷塑，颜色：标准色标 WD020 浅灰。

5、设备设计、制造、试验、检测、严格按国家相关标准执行。

6、未尽事宜与甲方技术人员沟通，双方协商解决。

需方代表签字：

供方代表签字: