技

术

要

求

- 项目名称

安徽铜冠（庐江）矿业有限公司沙溪铜矿-410m～-290m开拓工程

二、主要配置及供货范围

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置 | PJG770-630/10Y | 4台 | 变比见一次方案图 |

- 适用条件

1、海拔高度 ：≤1000m；

2、环境温度：上限＋40℃，下限－5℃；

3、相对湿度：空气相对湿度不大于95％（25℃时）；

4、无强烈颠簸、震动和与垂直面倾斜度不超过15°的环境；

5、可使用在含有爆炸危险的甲烷、煤尘的空气中，但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽；

6、无滴水的场所或有防淋水设施的环境。

四、主要技术性能参数

4.1真空断路器：

额定电压：10KV

最高工作电压：12KV

主回路一分钟工频耐压：42KV

主回路雷电冲击耐压（校准全波）：75KV

控制回路一分钟工频耐压：2KV

额定频率：50HZ

额定电流：630A

额定短路开断电流： 25kA

真空断路器机械寿命：20000次

断路器操作机构为永磁操作机构

4.2 电流互感器型号：LMZ-10

4.3电压互感器型号：JSZW3-10  10/100V

4.4压敏电阻：HMYGS-10/5

4.5微机综合保护：JSNP

4.6单相有功电度表：DSS72

4.7母线连接方式：铜排连接

4.8矿用高压隔爆兼本质安全型配电装置结构形式

4.9.隔爆型配电装置采用摆线原理的快开门及关门结构，开门、关门方便，省力，到位。

4.9.1隔爆型配电装置主腔采用自带导轨，手车进出灵活、方便，能实现开门先断电（手车拉出工作位置后才能开门）的连锁要求，具有可靠完善的机械闭锁、电气闭锁装置，操作顺序严格符合“五防”要求。

4.9.2隔爆型配电装置二次自动化接线腔必须具备不少于6个独立的二次喇叭嘴，以满足自动化接线需要。

4.9.3隔爆型配电装置内真空断路器、电流互感器、电压互感器等主要一次元件均安装在手车上，在维修一次高压元件时无需停上一级电源，且不影响旁柜的正常工作，相同规格手车具有良好的互换性。柜体宽770mm，柜间不需要连台筒可进行铜排连接。

4.9.4隔爆型配电装置手车牵引装置采用对称牵引机构，配合承插式接地装置，保证手车导向不偏移，动触头插入准确位置。同时辅助触头与主触头同步，闭合应可靠牢固，断开应具有足够的距离。

4.9.5隔爆型配电装置总体结构，要求根据功能设有不同的独立腔体：二次自动化接线腔、一次母线腔和主腔（手车室）等；一次绝缘件采用SMC高绝缘性能材料，母线穿墙套管和铜排一次压成，具有可靠的绝缘性能、电气性能和机械强度。

4.9.6断路器及其操作结构：

电气操作的断路器均有就地合、分闸的操作设施，当断路器在就地试验和断开位置时断路器的远方操作回路被闭锁。

断路器的操作机构在任何状态下都可以电气和人工跳闸。

所有操作机构和辅助开关的接线除有特殊要求外，均采用相同接线。

4.9.7电缆室位于柜体后下部，根据用户的需要配橡套电缆接头。

4.10高压微机保护器

4.10.1隔爆型真空配电装置采用新型的综合保护器。

4.10.2实现矿井电力系统“四遥”功能。

4.10.3遥测：具有高效数据采集功能，实现对开关进行电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率等进行不断的采集、分析、处理、记录，显示曲线、棒图，自动生成各种报表。

4.10.4遥信：实时对开关的运行状态、保护动作等开关量进行监测，计算机实时显示和自动报警，并对各柜内开关的状态、事故跳闸、过流、速断、温度等动作实时记录、打印。特别是，要有高开操作机构异常告警以及操作电源完好性监测告警信号。

4.10.5遥控：在调度中心操作员站选择相应的变配电站、高压开关，鼠标控制开关的合闸、分闸、复位。

4.10.6故障录波功能:要具有主张录波记录、存储、分析功能，以便能够通过波形分析查找故障原因，调整保护定值等。

4.10.7具有网络综合选漏功能，使系统能够适应经消弧线圈接地的情况，所有高压馈电开关均具备带选择性的漏电保护啊。

4.10.8具有保护定值在线修改和远程在线调整功能。

4.10.9具有详尽的事件记录功能，能记录故障发生的准确时刻和保护动作值。

4.10.10实现变电所基于以太网的遥视功能，为变电所的无人值班创造条件。

4.10.11要求带有数据传输装置，能够通过工业以太网传输信息，干线或支线能够介入就近的千兆网交换机。

4.10.12短路保护整定值，时限连续可调。

4.10.13欠压装置带延时，0-5S连续可调。

4.10.14具有防越级跳闸功能、瞬时电流速断保护、限时电流速断保护、定时限过电流保护、反时限过载保护、过电压保护、低电压保护、选择性漏电保护、绝缘监视保护、非电量保护等保护功能。在电网电压高于额定电压的120%时，过电压保护动作，电网电压低于额定电压的65%时，低压保护动作，具备0-20s延时可调。

4.11开关柜内装六点无线测温装置，无线测温采用自取电方式，不须更换电池，无线测温通过集中器组成通讯网络，上传到设备监视系统。

4.12开关柜内装智能监测装置实时监测线路电参数变化, 捕捉、识别线路故障的早期微弱信号及不明显的特征信号，利用终端装置拓展功能和边缘计算能力，实时监测容易引发线路故障的电气故障，电弧、过电流、过电压、系统谐振等，且准确测量设备及线路对地绝缘阻值。提醒用户对线路及设备进行安全隐患检查，开展异常事件主动上报、精细化线损分析等，并且精确定位故障点。装置为导轨式安装,通过数据采集中继上传至设备监视系统。

4.13高压配电装置的电缆进、出线装置，能进入35mm2---300mm2高压电缆。

4.14高压配电装置采用橡套喇叭嘴。

4.15柜体颜色：红色。

五、柜内主要设备型号

永磁真空断路器： ZN90Y-12  630A/25KA

电流互感器：    LMZ-10

电压互感器：    JSZW3-10  10KV/100V

压敏电阻：      HMYGS-10/5

微机综合保护装置： JSNP

零序电流互感器：与保护装置配置

电度表：        DSS72

测温装置:MX-TCM(6点有源）

智能监测装置;JGDM-X200

六、要配置及供货范围

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV开关装置 | KYDZ-1型 | 16 | 详见图纸 |
| 2 | 低压启动装置 | KDC1(G)-05 | 4 | 详见图纸 |
| 3 |  |  |  |  |

七、使用环境条件：

71环境条件

7.1.1 海拔高度：    小于1000m

7.1.2 环境温度：     上限+40℃，下限-10℃；

7.1.3 相对湿度：     相对湿度90%（在25°时）；

7.1.4安装在井下允许有少量垂直滴水的机电硐室。

7.1.5与垂直面的倾斜度不超过5°。

7.1.6在无显著震动和冲击震动的地方。

7.1.7在无瓦斯、煤尘爆炸危险的场所。

7.1.8在无破坏绝缘及腐蚀金属的气体和蒸汽的环境；

7.1.9污染等级          3级；

7.2 系统条件

7.2.1 额定电压        参考图纸有400V

7.2.2 额定频率          50Hz

7.2.3 防护等级          IP54

八、开关柜技术要求：

8.1 技术参数

| 序号 | 名 称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | 400V无中性点 |
| 2 | 额定电流 | 1250A/315A |
| 3 | 额定频率 | 50HZ |
| 4 | 额定短路持续时间 | 1S |
| 5 | 额定短路时耐受电流 | 15kA |
| 6 | 额定峰值耐受电流（峰值） | 30kA |
| 7 | 防护等级 | IP54级 |
| 8 | 控制回路额定操作电压 | ≤220 |

8.2. 配电装置的绝缘电阻不低于2MΩ。

8.3. 二次回路的1min工频耐受电压为2500V。

8.4. 断路器

8.4.1 额定电压：              380V

8.4.2额定频率：                50HZ

8.5 隔离开关

8.5.1 额定电压：               380V

8.5.2 额定频率：                50HZ

8.6 电流互感器

8.6.1 额定电压：               380V

8.6.2 电流变比详见系统配置图

8.7馈线断路器

8.7.1 所有馈线回路应具备短路、过流、过负荷。

8.8  柜体厚度为2.0冷扎钢板，采用焊接式全封闭型。

8.9. 型式试验及出厂试验按国标进行。

九、技术及制造加工要求

9.1设备制造应遵守的规范和标准：

矿用隔爆型兼本质安全型高压真空配电装置及电磁起动器的设计和制造应符合使用最新版的国家标准（GB）和行业标准。

（1）《煤矿安全规程》（2016年版）

（2）《爆炸性气体环境用电气设备通用要求》GB 3836.1（2010年版）

（3）《爆炸性气体环境用电气设备隔爆型电气设备“d”》GB 3836.2（2010年版）

（4）《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备“i”》GB 3836.4 （2010年版）

（5）《高电压试验技术》GB/T 16927.1-1997

（6）《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB/T 5582-1993

9.2提供下列设备质量证明书

（1）生产许可证、产品合格证、煤矿矿用产品安全标志证书，其中包括向需方提供的矿用隔爆兼本质安全型高压真空配电装置设备的煤矿矿用产品安全标志证书，防爆合格证。

（2）制造验收记录、产品鉴定文件和技术资料。

（3）提供隔爆型兼本质安全型高压真空配电装置的使用说明书及详细图纸资料，供方根据技术要求及订货图设计图纸交需方审查，需方收到图纸后一周内返回审查意见（否则交货期顺延），作为供方生产的依据。

（4）配套设备符合各自的产品技术标准，并有合格证明书及实验报告。

十、其他要求：

1.由乙方负责与其它厂家的设备的链接、协调工作。

2.乙方免费培训需方运行人员，培训工作包括在厂方及现场的培训、培训工作在需方确定的正式投产日期前完成，供方作好培训计划。

3.设备质保期为1年，设备在质保期内产品出现质量为题由乙方负责免费维护或更换；超出质保期，乙方终身免费提供技术指导服务。

4.响应式服务，乙方接到通知24小时到达现场。

十一、本协议未尽事宜，各方友好协商解决。